Общество с ограниченной ответственностью

«Анжерская нефтегазовая компания»

652480, Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, планировочный район район промплощадки АНГК

тел./факс: +7 (384-53) 5-93-28, e-mail: angk@anpkoil.ru

| от ___________№_________ на № от __________ |  |
| --- | --- |

Опросный лист ОЛ 01042021 на предоставление технико-коммерческого предложения на Модульное здание

Блок-Бокс ХВО

1.Технические характеристики

| № | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение | - для размещения оборудования химводоочистки |
|  | Степень огнестойкости | III |
|  | Класс конструктивной пожарной опасности | С1 |
|  | Точный район строительства | г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область – Кузбасс |
|  | Требования к составу проектной документации | Разделы рабочей документации - Архитектурные решения (АР) - Электротехническое оборудование, освещение и силовое оборудование (ЭОМ) - Конструкции металлические (КМ) - Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) - Отопление и вентиляция (ОВ) - Внутреннее пожаротушение (ПТ) |
|  | Этажность | - 1 |
|  | Габаритные размеры площадь этажа | Площадь по наружному контуру здания, ориентировочно 12 200 мм (длина) х 6 250 мм (ширина) 1 этаж 76,25 м2 |
|  | Внутренняя высота, мм | 3300, мм |
|  | Габаритные размеры модуля, мм | Габаритные размеры (указаны ориентировочно для справки): 6 250 х 2 447 х 3 710 мм – 5 шт. |
|  | Основание каждого модуля | Каркас - сварная рама из сложногнутого профиля собственного производства и омегообразного профиля листового металла 4мм Днище основания – с учетом весовой нагрузки Обрешетка - Утепление - минераловатный (рулонный) утеплитель толщиной 200 мм Основание пола - Финишное покрытие: - Лист стальной рифленый окрашенный в осях 1-2-3 - Линолеум полукоммерческий, в осях 3-4; Металлические наружные элементы окрашены краской в цвет по шкале RAL (по согласованию с Заказчиком). |
|  | Кровля | Каркас - сварная рама из сложногнутого профиля собственного производства Обрешетка - из досок 220х40 Утепление - минераловатный (рулонный) утеплитель толщиной 200 мм Финишное покрытие потолка: - Оцинкованный окрашенный металл RAL 9003, толщиной 0,5мм. Кровля кассеты потолка - - Кровля выполняется из рулонной оцинкованной стали 0,5 мм. Листы завальцованы под каркас и соединены между собой методом двойного фальца. Кровля двускатная по коньку, малоуклонная. Металлические наружные элементы окрашены краской в цвет по шкале RAL (по согласованию с Заказчиком). Общая кровля Кровля двускатная. Уклон кровли 100, при отметке по коньку +3,950 (от чистого пола). Каркас кровли из стропильных ферм и системы связей и распорок. Материал каркаса - профильная стальная труба. Лаги выполнены из бруса 150*40. Финишное покрытие общей кровли - оцинкованный профнастил НС 44-1000-0,7 толщина 0,5 мм, с полимерным покрытием по шкале RAL с комплектом фасонных элементов - RAL 3011 (коричнево-красный) Водосток неорганизованный. |
|  | Наружные сэндвич панели | Клееная сэндвич-панель. Трехслойная, состоит из утеплителя и двух слоев отделки, наружной и внутренней. Тип утеплителя: Теплоизоляционные минераловатные плиты (базальтовая каменная вата): Толщина утеплителя - 150мм Наружная отделка, оцинкованный металл с полимерным покрытием, толщиной 0,5мм, цвет RAL: - RAL 1015 (бежевый) Внутренняя отделка сэндвич панелей: - Оцинкованный окрашенный металл RAL 9003, толщиной 0,5мм. |
|  | Внутренние сэндвич панели | Клееная сэндвич-панель. Трехслойная, состоит из утеплителя и двух слоев отделки. Тип утеплителя: Теплоизоляционные минераловатные плиты (базальтовая каменная вата): Толщина утеплителя – не менее 100мм Отделка сэндвич панелей: - Оцинкованный окрашенный металл RAL 9003, толщиной 0,5мм. |
|  | Стойки | Гнутый профиль 120х220 толщиной 3,0 мм, из холодно-катанного металла. Элементы стойки окрашены краской в цвет по шкале RAL (по согласованию с Заказчиком). |
|  | Входная группа | Крыльцо металлическое с противоскользящей поверхностью из просечно-вытяжного листа, с ограждением - RAL 1015 (бежевый). Крыльцо с односкатным навесом. Козырек из оцинкованного профилированного металла с полимерным покрытием, толщиной 0,5мм, цвет RAL: - RAL 3011 (коричнево-красный) |
|  | Окна | Окно ПВХ 800 х 1000 3х камерный профиль сп 32 мм, откидное, цвет RAL 9003. Отметка низа оконного проема +0.9 м |
|  | Наружные двери Ворота | Дверь метал. одностворчатая утеплен.880х2050х105 правая RAL9003 с бугельной ручкой Секционные метал. утепленные 2200х2050 |
|  | Внутренние двери | Дверь ПВХ AquaDoor, 800*2000, одностворчатая, глухая, замок, нажимная ручка Дверь ПВХ AquaDoor, 1600*2000, двухстворчатая, глухая, замок, нажимная ручка Дверной упор - Напольный |
|  | Дополнительная наружная отделка | Наружные фасонные элементы из оцинкованной окрашенной тонколистовой стали толщиной 0,5мм. (Цоколь, зашивка стоек). |
|  | Электричество, АПС | Сети ЭОМ и АПС выполняются согласно рабочей документации. Марка электрооборудования - ABB, Schneider или аналоги. Марка приборов АПС – «Болид». Шлейфы ПС подключить к прибору ППКОП «Сигнал-10». Электроснабжение модульного здания выполнить от ВРУ. Установка ВРУ внутренняя. Подключение кабеля ввода в ВРУ производит Подрядчик. Ввод в здание 380 В. Внутренние электрические сети выполнены по 5-х проводной схеме (три фазы, рабочий ноль, защитный ноль). Расчетная мощность на модульное здание: 20кВт. Соединение модулей в модульном здании при помощи перемычек. Перемычки изготавливаются из кабеля КГхл 5х6мм2 Модуля соединяются последовательно перемычками, с учетом ограничения суммарной силы тока на первую перемычку, подключаемую к ВРУ. Тип монтажа электросетей в модульном здании Электропроводка выполнена кабелем ВВГнг(А)-LS (проводка АПС кабелем *нг(А)-FRLS) в кабель-каналах и кабельных лотках. Монтаж проводки производится после монтажа основных конструкций модульного здания на строительной площадке. Бокс с автоматическими выключателями и УЗО накладной на стену. Розетки для подключения электроприемников двухместные накладные влагозащищенные, в помещениях предусмотреть 2 двухместных розетки на помещение, расположением 250 мм от пола равномерно по периметру комнаты. Розетки для подключения фильтрующих установок организовать по потолку в кабель канале, розетки влагозащищенные, встраиваемые в кабель канал над каждой фильтрующей установкой (9 шт.). Выключатель влагозащищенный накладной одноклавишный у входа в комнату Освещение. - В помещениях накладные влагозащищенные светодиодные светильники под две светодиодные лампы Т8 с цоколем G13, цветовая температура не менее 5000К. - В коридоре один накладной влагозащищенный светодиодный светильник. - На улице под козырьком один накладной влагозащищенный светодиодный светильник. - Аварийное освещение выполнить согласно требуемых норм и правил. Соединение проводов - над выключателем в распределительной коробке. Наружные выключатели для наружного освещения - накладные влагозащищенные. |
|  | Водоснабжение | Центральное Внутренняя система пожаротушения (при необходимости): - Пожарный кран Ду50 (1 шт.), рукав длиной 8 м, пожарный ствол с диаметром спрыска наконечника 16 мм и огнетушитель в осях 3-4; организовать раковину со смесителем, накопительный водонагреватель на 50л. |
|  | Канализация | Подключение: - дренажная емкость; - в осях 3-4; организовать систему канализации для раковины – в осях 2-3 в полу организовать сточный дренаж с накладными решётками . |
|  | Отопление | - Электрическое, помещения модульного здания комплектуются электрообогревательными приборами (раздел ОВ) c терморегулятором. Температура внутри помещений +180С. В помещении в осях 2-3 предусмотреть установку тепловентилятора настенного типа. Все работы по монтажу внутри здания выполняет Подрядчик |
|  | Вентиляция | Помещения модульного здания комплектуются: - Накладными осевыми вентиляторами VENTS 100МА, с накладной решеткой (раздел ОВ) и обратным клапаном (жалюзи) в комплекте с клапаном КИВ (Раздел АР). |
|  | Система АПС | - Все работы по монтажу АПС внутри здания и подключения к существующему ППКОП «Сигнал-10» выполняет Подрядчик |
|  | Транспортировка | Силами: Подрядчика Вид упаковки груза: Транспак Тип транспортного средства: Автотранспорт |
|  | Фундамент | Тип фундамента определяется Заказчиком. Подрядчик выдает расположение опорных точек с предельно допустимыми отклонениями по высоте и в плане. Подрядчик перед монтажом модульного здания выполняет приемку-передачу основания (фундамента) и оставляет за собой право принять либо не принять основание. Закупку, монтаж фундамента и все необходимые работы ниже отм. 0.000, в том числе земляные работы выполняет Заказчик. |
|  | Заземление молниезащита | Проект на заземление находится в составе раздела ЭОМ - Все работы по заземлению внутри здания выполняет Подрядчик - Все работы по заземлению и молниезащите снаружи здания, в том числе земляные работы, выполняет Заказчик. |
|  | Гарантийный срок | 24 месяца со дня подписания актов выполненных работ на основные конструкции здания. Гарантийные обязательства указаны в договоре подряда. |
|  | Предоставляемые документы | Подрядчик передает Заказчику по реестру следующие документы: - Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование; - Паспорт модульного здания. - Инструкция по сборке модульного здания (выдается в случае проведения монтажных работ силами Заказчика) |

2.Планировочное решение (размеры указаны для справки)

3.Климатическая характеристика района строительства

Площадка строительства относится к климатическому району со следующими характеристиками согласно СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99):

| - климатический район - температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 - температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 - температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 - абсолютная минимальная температура воздуха - абсолютная максимальная температура воздуха - вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли для IV района по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85) - нормативное значение ветрового давления для III района по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85) - сейсмичность района | – I, подрайон – IВ; - минус 39 °C; - минус 40 °C; - минус 42 °C; - минус 53 °C; - плюс 36 °C; - 2,4 кПа; - 0,38 кПа; – 6 баллов по шкале Рихтера; |
| --- | --- |

ИНН 4246004891КПП 424950001

ОГРН 1054246003305

ИНН 4246004891КПП 424950001

ОГРН 1054246003305