ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (БЛАНК ЗАКАЗА)

НА БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ С ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ

| 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | ООО «АНГК» |  |  | Технологическая позиция | PSV-107 А/В |  |  |  |
| Технологическая установка | ЭЛОУ-АТ-800 Блок каталитической депарафинизации газойля атмосферного |  |  | Количество блоков предохранительных клапанов | 1 |  | шт. |  |
| Тип оборудования | предохранительная арматура |  |  | Режим работы | 8760 |  | ч/год |  |
| Назначение | автоматический сброс избыточного давления |  |  | Срок службы / межремонтный пробег установки | 20 / 4 |  | лет/год |  |
| 2 УСЛОВИЯ ЗОНЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки |  | на открытой площадке |  | Барометрическое давление, гПа |  | 988 |  |  |
| Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69 |  | УХЛ1 |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца |  | 79 |  | % |
| Климатический район по СП 131.13330.2018 |  | IB |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца |  | 73 |  | % |
| Сейсмичность по карте ОСР-2015 (В) СП14.13330.2018 |  | 6 | балл | Взрывоопасность наружной установки в соответствии с ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002 |  | IIВ-Т3 |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха |  | плюс 36 | °С | Класс взрывоопасной зоны в соответствии с ПУЭ |  | В-1г |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха |  | минус 53 | °С | Категория наружной установки по пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 |  | АН |  |  |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 / 0,98 |  | минус 39/ минус 40 | °С | Нормативная снеговая нагрузка в соответствии с СП 20.13330.2016, кПа (снеговой район) |  | 2,0 (IV) |  |  |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 / 0,98 |  | минус 42/ минус 44 | °С | Нормативная ветровая нагрузка в соответствии с СП 20.13330.2016, кПа (ветровой район) |  | 0,38 (III) |  |  |

| 3 ОПИСАНИЕ Description |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция Tag № | PSV-107 А/В |  | Количество клапанов, шт. Quantity, pieces |  |  | 2 |  | Рабочий2 Online2 |  |  |  | 1 |  | Резервный2 Spare2 |  |  | 1 |
| Тип Type | сильфонный (уравновешенного типа) |  | Номер схемы P&ID ref. |  |  | 63-20-ТХ лист 4 |  |  |  |  |  | Защ. oборудование Protected item |  |  |  |  | линия Р1-407 |
| Стандарт Standard |  | ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 12.2.063-2015, ГОСТ 12.2.085-2017 |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 Trim leakage |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |
| Вход: Ном. размер Inlet: Nom. size |  | (1) |  | Серия (Pу) Rating (PN) МПа (MPa) |  | 1,6 |  |  | Тип поверх. фланцев Flange Face |  |  |  | исп. Е по ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  |
| Выход: Ном. размер Outlet: Nom. size |  | (1) |  | Серия (Pу) Rating (PN) МПа (MPa) |  | 1,6 |  |  | Тип поверх. фланцев Flange Face |  |  |  | исп. E по ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  |
| Переключающее устройство на входе в СППК Changeover valve Inlet COV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход: Ном. размер Inlet: Nom. size |  | (1) |  | Серия (Pу) Rating (PN) МПа (MPa) |  | 1,6 |  |  | Тип поверх. фланцев Flange Face |  |  |  | исп. Е по ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  |
| Выход: Ном. размер Outlet: Nom. size |  | (1) |  | Серия (Pу) Rating (PN) МПа (MPa) |  | 1,6 |  |  | Тип поверх. фланцев Flange Face |  |  |  | исп. F по ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  |
| Переключающее устройство на выходе из СППК Changeover valve Outlet COV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход: Ном. размер Inlet: Nom. size |  | (1) |  | Серия (Pу) Rating (PN) МПа (MPa) |  | 1,6 |  |  | Тип поверх. фланцев Flange Face |  |  |  | исп. F по ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  |
| Выход: Ном. размер Outlet: Nom. size |  | (1) |  | Серия (Pу) Rating (PN) МПа (MPa) |  | 1,6 |  |  | Тип поверх. фланцев Flange Face |  |  |  | исп. E по ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  |
| Класс трубопроводов Piping class |  | Вход: Inlet: |  |  |  | LEGO |  |  | Выход: Outlet: |  |  |  |  |  | LEGO |  |  |
| Минимальная расчетная температура металла Minimum design metal temperature (MDMT) |  |  |  |  |  | минус 42°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАТЕРИАЛЫ Materials |  |  |  | Предохранительный клапан Safety relief valve |  |  |  |  |  |  | Переключающее устройство Changeover valve |  |  |  |  |  |  |
| Корпус, крышка Body, bonnet |  |  |  | 20ГЛ, 09Г2С, 20ГМЛ |  |  |  |  |  |  | 20ГЛ, 20ГМЛ |  |  |  |  |  |  |
| Сопло (седло), диск Nozzle (seat), disk |  |  |  | 12Х18Н10Т (с наплавкой коррозионностойкими материалами) или 20Х13 |  |  |  |  |  |  | 09Г2С (с наплавкой коррозионностойкими материалами) или 30Х13 |  |  |  |  |  |  |
| Cильфон Bellows |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Пружина Spring |  |  |  | 50ХФА, 51ХФА |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Особые требования Specific requirements |  |  |  | по согласованию допускается применение других материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА Process data for calculation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель расчета 1 Design case |  |  |  |  | Перекрытие выхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среда и агрег. состояние при сбросе Fluid & State |  |  |  |  | парожидкостная смесь Состав, % масс.: углеводороды – 100% |  | Коррозионные примеси, %масс. Corrosive compounds |  |  |  |  |  |  |  |  | общая S – не более 1,0 |  |
| Плотность, кг/м3 Density, kg/m3 |  |  |  |  | г.ф. – 14,9; ж.ф. – 671,7 |  | Расход, кг/ч Required capacity, kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  | г.ф. – 687; ж.ф. – 22813 |  |
| Вязкость, сП Viscosity, cP |  |  |  |  | г.ф. – 0,012; ж.ф. – 0,293 |  | CP / CV |  |  |  |  |  |  |  |  | г.ф. – 1,072 |  |
| Молекулярный вес, кг/кмоль Mol. Weight, kg/kgmole |  |  |  |  | г.ф. – 73,2; ж.ф. – 201,1 |  | Фактор сжимаемости Compress. factor |  |  |  |  |  |  |  |  | г.ф. – 0,923 |  |
| Расчетное давление, МПа изб. Max. allowable working pressure, MPag. |  |  |  |  | 0,6 |  | Рабочее давление, МПа изб. Max. oper. pressure, MPag. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| Давление начала открытия, МПа изб. Set pressure, MPag. |  |  |  |  | (1) |  | Давление настройки, МПа изб. Cold differential test pressure, MPag. |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |
| Расчетная температура, °С Design temperature, °C |  |  |  |  | 238 |  | Нормальная рабочая температура технологического процесса, °С Operating temperature, °C |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |
| Входная температура при сбросе, °С Inlet temperature, °C |  |  |  |  | 215 |  | Допустимое превышение давления, % Allowable overpressure, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Постоянное статическое противодавление, МПа изб. Constant back pressure, MPag. |  |  |  |  | (5) |  | Полное противодавление, МПа изб. Total back pressure, MPag. |  |  |  |  |  |  |  |  | (5) |  |
| Срок службы, ч. не менее Useful lifetime, h., not less |  |  |  |  | 100 000 |  | Ресурс, циклов, не менее Useful life, cycles, not less |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |
| Наработка между отказами, циклов, не менее Operating time between failures, cycles, not less |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатические условия на площадке (абсолютная минимальная / средняя наиболее холодной пятидневки (обеспеч. 0,92) / абсолютная максимальная) Climatic site conditions (abs. min/5 cold. days average/abs. max) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | минус 53°С / минус 39°С / 36°С |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные для маркировки арматуры The data for marking of valves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Переключающее устройство Changeover valve | Присоединяемый трубопровод DN, материал Connecting piping DN, Materials | Ответные фланцы Companion flanges | Крепеж Bolting | Прокладки Gaskets | Другое Others |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На входе Inlet COV | DN1503, 09Г2С | тип 11 исп. F по ГОСТ 33259-2015 группа контроля IV, материал сталь 09Г2C | Для соединения фланцев следует применять шпильки. Резьба крепежа должна быть метрической. | прокладки по типу СНП по ОСТ 26.260.454-99 (материал ленты – 12Х18Н10Т, материал наполнителя – графитовая фольга «Графлекс») |  |
| На выходе Outlet COV | DN2003, 09Г2С | тип 11 исп. F по ГОСТ 33259-2015 группа контроля IV, материал сталь 09Г2C |  |  |  |

Примечания:

- Заполняет изготовитель предохранительного клапана с учетом данных, представленных в опросном листе.

- Рабочий и резервный предохранительные клапаны должны иметь равную пропускную способность.

- После выбора клапана поставщиком и проведения гидравлического расчета диаметр будет уточнен.

- Блок предохранительных клапанов должен быть рассчитан на условия пропарки. Параметры пара на пропарку: Рраб./расч. = 0,5/1,6 МПа (изб.), Траб./расч. = 156/160°С. Пропарка ведется в атмосферу и не превышает рабочего давления.

- Клапаны с сильфоном – это клапаны уравновешенного типа. Сильфон компенсирует действие противодавления на выходе из клапана.

5 ПОСТАВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Клапаны предохранительные поставляются в блоке с переключающими устройствами. Каждый блок с переключающими устройствами состоит из двух фланцевых предохранительных пружинных клапанов (1 рабочий и 1 резервный) и двух устройств переключающих, соединенных между собою цепной передачей с целью синхронного управления запорным органом переключающих устройств. Конструкция переключающих устройств должна обеспечить возможность проверки исправности действия клапана по месту установки, без демонтажа - установка контрольной арматуры на переключающие устройства.

Комплект ответных фланцев для переключающего устройства (1 шт. – для устройств на стороне входа, 1 шт. – для устройств на стороне выхода), прокладки и крепеж для всех фланцевых соединений в блок переключающих устройств. На материалы, применяемые для изготовления крепежных изделий, а также на крепежные детали, должны быть предоставлены сертификаты изготовителей.

Комплект технической, эксплуатационной и разрешительной документации (технический паспорт; руководство по эксплуатации; сборочный чертеж, упаковочный лист; сертификат соответствия ГОСТ Р на соответствие требованиям нормативных документов РФ для промышленной трубопроводной арматуры; сертификат на соответствие требованиям Технического регламента (Технических регламентов); изделия зарубежного производства должны иметь методику диагностирования и ремонта; инструкция по монтажу и эксплуатации; протоколы и результаты заводских испытаний; акты приемки; гарантии качества изготовителя; перечень комплекта ЗИП; расчет пропускной способности клапана по ГОСТ 12.2.085-2017).

В паспорте должны быть указаны коэффициенты расхода для газов и жидкостей, а также площадь сечения, к которой они отнесены. Дополнительно при наличии переключающих устройств должен быть указан коэффициент гидравлического сопротивления. В инструкции (руководстве) по эксплуатации арматуры должен быть чертеж продольного разреза, габаритный чертеж со всеми присоединительными размерами, данные о материалах, из которых изготовлены основные узлы арматуры, указан срок службы.

Комплект ЗИП для пуска, гарантийного периода и 4-х лет эксплуатации. Комплект ЗИП согласовывается с Заказчиком.

Вся арматура должна поставляться с наружным антикоррозионным покрытием. Неокрашиваемые металлические части должны быть законсервированы. Входные и выходные патрубки арматуры должны быть закрыты деревянными заглушками или пластмассовыми пробками.

6 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Технические средства, предназначенные для применения на опасных производственных объектах, должны соответствовать требованиям: - Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - Федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений». - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», Приказ №533 от 15 декабря 2020 г. - ТР ТС 010/2011 Технически регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования». - ТР ТС 012/2011 Технически регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». - ТР ТС 032/2013 Технически регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». - ГОСТ 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (Переиздание)».

Технические средства должны быть выпущены из производства в период действия сертификатов, свидетельств и деклараций

Уровень шума не должен превышать 80 дБ на расстоянии 1 м после установки и изоляции клапанов.

Предпочтительный вид уплотнения седла и золотника переключающего устройства по линии на конус. Положение приводов переключающих устройств (справа) и будет уточняться после выбора поставщика блока предохранительных клапанов и согласовывается разработчиком рабочей документации по технологической части проекта при получении от поставщика технического предложения на поставку ППК.

Производство литьевых деталей для предохранительных клапанов и переключающих устройств не должно быть производства КНР.

Вся техническая, эксплуатационная и разрешительная документация представляется (приводится) на русском языке.