Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеперерабатывающий завод 
«Северный Кузбасс»

652480, Россия, Кемеровская область - Кузбасс,

г. Анжеро-Судженск, ул. К. Маркса, 7 – 31,

тел.: +7 (384-53) 2-60-75 (доб. 3905),

тел./факс: (384-53) 5-93-28, 5-93-30,

e-mail: npzsk@ankoil.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор

ООО «НПЗ "Северный Кузбасс"

С.Н. Ковров

«____»___________________2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

на выполнение работ по огнезащитной обработке металлоконструкций объектов

1-го пускового комплекса ООО «НПЗ «Северный Кузбасс»

1. Наименование объектов:

- Лафет  (поз. по ГП 1.32);

- Блок-контейнер КИПиА № 7 (поз. по ГП 1.34).

2. Местоположение объектов:

- Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки

НПЗ «Северный Кузбасс».

3. Данные для расчетов:

- Расчетная температура наиболее холодной пятидневки

с обеспеченностью 0,92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . минус 39оС.

- Расчетная температура наиболее холодных суток с

обеспеченностью 0,98 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  минус 43оС.

- Сейсмичность, баллов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (не учитывать).

- Тип пожара. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . целлюлозное горение

- Основание:

- РД (раздел АС) 1626-1.32-АС разработанная ОАО «Росжелдорпроект»;

- РД (раздел АС) 04/06/12-04-1.34-АС разработанная ООО НПЦ «Ноосфера».

4. Наименование работ:

- Огнезащитная обработка несущих металлических конструкций объектов

1-го пускового комплекса ООО «НПЗ «Северный Кузбасс».

5. Выполнение работ:

- Выполнение работ по огнезащитной обработке включает в себя:

- подбор и согласование  огнезащитного состава с Заказчиком;

- разработку и согласование с Заказчиком проекта нанесения огнезащиты;

- разработку и согласование с Заказчиком проекта производства работ;

- подготовку поверхности металлических конструкций (очистка от негодного покрытия, пыли, грязи, ржавчины, проведение работ по огнезащитной обработке;

- сдачу выполненных работ, устранение выявленных недостатков, оформление приемосдаточных документов на выполненные огнезащитные работы;

- подтверждение качества выполненной огнезащитной обработки сертификатами огнезащитных составов, Протоколами испытаний по контролю качества огнезащитного покрытия (аттестованная испытательная лаборатория).

6. Цель работ:

- Обеспечение требуемого предела огнестойкости несущих металлических конструкций блок-контейнера КИПиА: опоры (R 90).

- Обеспечение требуемого предела огнестойкости несущих металлических конструкций лафетов:  опоры (R 90).

7. Нормативная документация:

- При выполнении работ Исполнитель работ руководствуется:

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 9.402.80 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием;

- ГОСТ 53295-2009 Огнезащитные составы для стальных конструкций: Общие требования: Метод определения огнезащитной эффективности;

- СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;

- ВУП СНЭ-87 Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов.

- СП 433.1325800.2019 Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ.

8. Объем работ:

- Лафеты  (поз. 1.32):

| Наименование работ | Наименование конструкций | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка поверхности под огнезащитное покрытие | опоры | м² | 54 | очистка до степени Sa 2 1/2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1. |
| Устройство огнезащитного покрытия | опоры | м² | 54 | R 90; целлюлозное горение |

- Блок-контейнер КИПиА № 7 (поз. 1.34):

| Наименование работ | Наименование конструкций | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка поверхности под огнезащитное покрытие | опоры | м² | 12 | очистка до степени Sa 2 1/2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1. |
| Устройство огнезащитного покрытия | опоры | м² | 12 | R 90; целлюлозное горение |

9. Требования к огнезащитному покрытию:

- Требования к огнезащитному покрытию:

- огнезащитное покрытие должно быть устойчиво к эксплуатации в условиях открытой атмосферы под воздействием ультрафиолетовых лучей, атмосферных осадков, перепадов температур в диапазоне от +40 оС до – 50 оС;

- огнезащитное покрытие должно быть устойчиво к кратковременному воздействию на него нефтепродуктов, ПАВ, холодной и горячей воды (+70оС), водяному пару;

- цвет покрытия – белый (RAL 9003);

- наличие сертификата соответствия требованиям технических регламентов: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ), ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением №1);

- наличие паспорта (свидетельства) на огнезащитный материал, гарантийный срок службы огнезащитной обработки в атмосферных условиях при температурах от +40°С до -50°С не менее 7 лет.

10. Требования к Исполнителю работ:

- Заказчик устанавливает необходимые требования к Исполнителю работ:

- исполнитель должен быть членом СРО с правом выполнения работ на опасном производственном объекте.

- наличие у Исполнителя лицензии на производство работ по огнезащитной обработке строительных конструкций зданий и сооружений. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора.

- технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил требованиям Федерального Закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правилам противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390).

- наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных по характеру и объемам работ не менее 2-х лет.

- привлекаемый к проведению данного вида работ технический персонал Исполнителя работ должен иметь все виды допусков, необходимых для выполнения указанных работ.

- исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

- все инструменты, используемые для выполнения работ, должны иметь сертификаты (декларации) соответствия, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

- исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, предъявляемых на объектах Заказчика.

11. Требования к выполнению работ:

- Выполнение работ на объекте должно производиться в строгом соответствии с ППР, разработанным в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), Проектом нанесения огнезащиты, согласованными с Заказчиком, технологическими картами.

- Ответственность за соблюдение технологического процесса, приемов и методов проведения работ по нанесению огнезащитного состава, использования оборудования, соблюдение правил техники безопасности индивидуальной защиты в процессе выполнения работ, а также соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима полностью возлагается на Исполнителя.

- Поставка материалов иждивением исполнителя работ, осуществляется с предварительным согласованием стоимости материалов с Заказчиком. При производстве работ Исполнитель работ использует материалы, имеющие сертификаты соответствия и другие документы, удостоверяющие качество.

- Качество работ и объем контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) с Изменениями №1, СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) с Изменениями №1, 2., СП 433.1325800.2019 Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ.

- Действия по устранению дефектов производства работ по ремонту осуществляются силами и за счет Исполнителя непосредственно по месту производства работ.

- Исполнитель оформляет исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (с учетом внесенных изменений Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 октября 2015 г. №428) и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

- Способы складирования материалов, строительных отходов должны обеспечить его нераспространение по территории предприятия в следствии погодных факторов.

- Строительный мусор по мере необходимости должен периодически вывозиться Исполнителем с территории объекта.

12. Особые условия:

- Работы производятся на территории и в условиях действующего производства при наличии опасных факторов (подвижной состав, газоопасная среда, стесненность). Для выполнения работ необходимо заблаговременно оформлять наряд-допуск.

- За три дня до начала работ Исполнителю необходимо:

- согласовать с Заказчиком Проект производства работ;

- представить приказы о назначении ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, ответственного за электрохозяйство;

- представить приказы о назначении лиц, ответственных за организацию работ, осуществление операционного, строительного контроля, осуществление входного контроля качества материалов;

- копии удостоверений производственного персонала и ИТР по ОТ и ПБ в соответствии с видами работ и условиями их выполнения;

- представить для скрепления печатью Заказчика пронумерованные и прошитые специальные журналы работ;

- представить договор на оказание услуг по приему ТБО.

- Учитывая режимность объекта, Исполнителю необходимо заблаговременно представить Заказчику заявку для оформления пропусков на территорию объекта списки, с указанием работников, которые будут выполнять работы на объекте, а так же перечень оборудования, инвентаря, материалов для оформления материальных пропусков.

- Ответственные лица Исполнителя за соблюдение требований, указанных в п.10.2 должны находиться на объекте в течении всего времени выполнения работ его производственным персоналом.

- Выполнение работ в рабочие дни с 8-00 до 20-00. Выполнение работ в выходные и праздничные дни, а так же изменения временного режима проведения работ, должны быть согласованны с Заказчиком заблаговременно.

- Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской  Федерации»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНИП 12-01-2004);

- СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.

- СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.

- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждение инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

13. Срок выполнения:

- Начало выполнения работ  01.05.2021г.

- Окончание выполнения работ  31.05.2021г.

14. Гарантия качества:

- Срок гарантийной эксплуатации результатов выполненных работ – 3 (три) года с момента выдачи Заключения (протокола) организацией, аккредитованной МЧС России.

| технический директор |  |  |  | / Г.Е. Кузнецов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| и.о. директора по капитальному строительству |  |  |  | / А.Ю. Крупаченко |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| начальник отдела МТО |  |  |  | / И.Г. Зайцева |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| главный механик |  |  |  | / И.Л. Плешивцев |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

ИНН4246003993КПП424950001

ОГРН 1044246000590